## piedāvājums
Tāme piedāvājumam Nr.
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Dau-dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darb-ietilpī-ba (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehā-nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | SI-20kV iekārtu uzturēšanas remonts. 20kV kopņu sekcijas uzturēšanas remonts, izolācijas tīrīšana, vidējā sprieguma atdalītāju, zemētājslēdžu tehniskā apkope, smerēšana un ieregulēšana, elektrotehnisko parametru mērīšana, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb | 3 | 36
2 | Pārsprieguma novadītāji. Pārsprieguma novadītāju apkope un pārbaude, izolācijas pretestības mērījumi, pārbaude ar paaugstinā†u spriegumu. | gb | 6 | 2
3 | Mērmaiņi. Mērmaiņu apkope un pārbaude, dielektriskās eļļas nomaiņa, transformācijas koeficienta noteikšana, tinumu pretestības mērīšana līdzstrāvai, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu. | gb | 3 | 8
4 | Jaudas slēdzis C-35M. Jaudas slēdža C-35M uzturēšanas remonts, tīrīšana, dielektriskās eļļas paraugu ņemšana, darba kontaktu revīzija, ieregulēšana, pārējās pretestības mērījumi, dielektriskās eļļas papildināšana, izolācijas pretestības mērījumi, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb | 1 | 18
5 | Jaudas slēdža piedziņas darbības pārbaude, profilakse un ieregulēšana | gb | 1 | 8
6 | Sadales transformatora 20/0,4kV uzturēšanas remonts. Izolācijas tīrīšana, dielektriskās eļļas analīze, dielektriskās eļļas papildināšana, tīnumu pretestības līdzstrāvai mērījumi, izolācijas pretestības mērījumi, pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb | 4 | 12
7 | Ģenerators MCK 1560-1500. Ģeneratora MCK 1560- 1500 elektrotehnisko parametru mērījumi, izolācijas pretestības, tinumu pretestības līdzstrāvai, zemējuma pretestības mērījumi | gb | 1 | 8
8 | Spēka kabeļu līnijas 0,4.kV elektrotehnisko parametru mērījumi, izolācijas pretestības, apvalka un dzīslu veseluma pārbaude | gb | 3 | 4
9 | Kabeļu līnijas 20kV pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb | 1 | 8
10 | Aizsardzības releji. Elektronisko un elektromehānisko aizsardzības releju apkope, ieregulēšana un darbības pārbaude | gb | 46 | 3
11 | Vadības un kontroles sadalnes. Vadības un kontroles, mērīšanas sasaļņu un ķēžu profilakse, tīrīšana, spaiļu un izjaucamo savienojumu pārbaude, kontaktu pārvilkšana, izolācijas pretestības un veseluma mērīšana | gb | 1 | 50
12 | RAA komleksā pārbaude. Faktisko iestatījumu un elektrisko raksturojumu pārbaude. Kompleksveida pārbaude ar sekundāro strāvu no neatkarīga strāvas avota, kopdarbības ar citām releju aizsardzības ierīcēm, savstarpējo bloķēšanās pārbaude, pārbaude ar darba spriegumu un strāvu | gb | 1 | 24
13 | Diagnostikas mērījumi ĀSI/ĪSI-20/0,4kV mērījumi pirms un pēc uzturēšanas remonta | gb | 2 | 10
14 | Elektrodrošības līdzekļu pārbaude | gb | 6 | 1
4.8. | Betona apmales BR 100.22.15. uzstādīšana | m
4.9. | Betona apmales BR 100.20.8. uzstādīšana | m
5. | Aprīkojums
5.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab.
Zīmju uzstādīšana
5.2. | priekšrocības zīmes | gab.
5.3. | Telefona kabeļa aizsargcaurule "AROT" dim 100mm | m
6. | Labiekārtošanas darbi
6.1. | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.sēklām, h-15cm | m2
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi
Papildus izdevumi
Peļņa
Kopā bez PVN
Cenu piedāvājums derīgs līdz 2022.gada 8.jūlijam